## v6.0
[⑧,⑨] = fun([①],[②],[③],④,⑤)
① |  |  | coalInfo | [8 empty] | 来源筒仓数据；条形煤场、圆形煤场的分区数据。 价格数据来源，需要在批次模块增加字段，手动填写。
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | 煤种 | 存量 | 热值 | 硫分 | 灰分 | 挥发分 | 全水 | 灰熔点 | 原煤价
|  |  | (序号) | (吨) | (kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | (℃) | (元/吨)
|  |  | 1 | 40885 | 4999.6225 | 1.0634 | 23.1442 | 24.3226 | 10.152 | 1510 | 379
|  |  | 2 | 16880 | 4667.8832 | 0.41205 | 4.0918 | 42.3336 | 26.2526 | 1119.232 | 328
|  |  | 3 | 43438 | 3345.954 | 0.20619 | 3.1297 | 42.9507 | 40.3263 | 1246.7917 | 221
|  |  | 4 | 34121.84 | 3697.2917 | 0.30009 | 7.6539 | 41.4918 | 31.9014 | 1077.0201 | 253.5
|  |  | 5 | 31929.24 | 5054.8745 | 0.50674 | 12.1515 | 30.218 | 18.0978 | 1179.3273 | 379
|  |  | 6 | 34489.25 | 5116.3498 | 1.7047 | 21.1581 | 29.7763 | 9.0515 | 1510 | 386
|  |  | 7 | 23416 | 4679.6018 | 0.40657 | 4.2824 | 41.8406 | 25.9049 | 1113.3565 | 328
|  |  | 8 | 32299 | 5057.1667 | 0.50944 | 10.7443 | 31.3659 | 17.9056 | 1144.4998 | 377
|  |  | 9 | 24648 | 5556.5392 | 0.3934 | 8.9409 | 30.7777 | 15.3528 | 1163.6226 | 411
|  |  | 10 | 40684.75 | 4912.7963 | 1.7159 | 23.0382 | 29.1184 | 9.1032 | 1510 | 372
|  |  | 11 | 21948.38 | 3702.4194 | 0.53688 | 12.863 | 32.7862 | 29.9573 | 1233.1201 | 254.6
|  |  | 12 | 26193.62 | 4989.269 | 0.46949 | 12.6913 | 29.1134 | 17.9495 | 1124.5416 | 379
|  |  | 13 | 41717.16 | 2940.0889 | 1.1786 | 6.7187 | 39.9463 | 43.2102 | 1313.7829 | 202
|  |  | 14 | 37969 | 4879.7904 | 0.80983 | 17.6121 | 30.2305 | 14.0104 | 1510 | 382
|  |  | 15 | 36561.76 | 5240.4463 | 1.5746 | 18.9633 | 30.7099 | 9.9866 | 1510 | 401
② |  |  | coalInfo 1 煤种: unitConstraint低负荷; coalInfo 5 灰分: 高负荷
|  |  |  | min | max |  |  | min | max
|  |  | 负荷 | 300 | 600 |  | 负荷 | 300 | 600 | 通过增加负荷上下限？分别计算下限配方和上限配方(每个负荷对应的质量信息是否可以再有上下限概念？)
|  |  | 热值 | 4750 | 4850 |  | 热值 | 4750 | 4850
|  |  | 硫分 | 0.7 | 0.9 |  | 硫分 | 0.7 | 0.9
|  |  | 灰分 | 11 | 20 |  | 灰分 | 11 | 20
|  |  | 挥发分 | 10 | 10 |  | 挥发分 | 10 | 10
|  |  | 全水 | 10 | 10 |  | 全水 | 10 | 10
|  |  | 灰熔点 | 1200 | 1450 |  | 灰熔点 | 1200 | 1450
③ |  |  | coalInfo 1 煤种: containerConstraint
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
下限负荷用仓 | 上限负荷用仓 | 分组 约束一样为一组 | 启用 标识 | 固定 挥发分 | 指定 煤种 | 煤种 比例 | 热值 min | 热值 max | 硫分 min | 硫分 max | 灰分 min | 灰分 max | 挥发分 min | 挥发分 max | 全水 min | 全水 max | 灰熔点 min | 灰熔点 max
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [1,2,3] | [1,2,1] | 0 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10000
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10000
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10000
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10000
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 25 | 30 | 0 | 100 | 0 | 10000
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 25 | 30 | 0 | 100 | 0 | 10000
说明：‘0/1/2’表示该种煤上到该仓的比例，默认为0，表示该种煤可以上到该仓.
④ |  | 低高上仓原煤量 | containerConstraint 1: feederCapacity; containerConstraint 5: 根据给煤机平均出力，校核上限负荷需要煤量和上限负荷需要煤量，对应的给煤机数量是否能支撑！
|  | [1000,900] | containerConstraint 1: 给煤机平均出力 (t/h); containerConstraint 2: 75*8; containerConstraint 5: 每小时给煤量=发电负荷*1小时*煤耗*7000/预估入炉热值?是否可以反算？
⑤ |  |  | containerConstraint 1: mixRatio; containerConstraint 7: 煤种约束; containerConstraint 9: 这个配比设置，适用于三期；但一、二期通过筒仓配煤，可以实现三种煤的配方，这个怎么玩需要讨论预留？
|  |  | 比例1 | 0 | 1 |  | 3
|  |  | 比例2 | 1 | 1
|  |  | 比例3 | 4 | 4
说明：此数据为掺配比例数据（1:2和2:1认为是一个比例）
⑧ |  |  | containerConstraint 1: mixScheme
|  |  | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | top3 | 煤种1 | 煤种2 | 煤种3 | 煤种4 | 煤种5 | 煤种6 | 煤种7 | 煤种8 | 煤种9 | 煤种10 | 煤种11 | 煤种12 | 煤种13 | 煤种14 | 煤种15 | 送煤方式2-4种
|  |  | A1 | 0 | 0 | [10,0] | 0 | 0 | [0,1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | D1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | E3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑨ |  |  | top3: result
|  |  | 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | top3 | 热值 | 硫分 | 灰分 | 挥发分 | 全水 | 灰熔点 | 原煤均价
|  |  | 结果1 | 4752.0503 | 0.7392 | 9.1417 | 2 | 12 | 1321 | 341.326
|  |  | 结果2 | 4752.0503 | 0.7392 | 9.1417 | 2 | 12 | 1321 | 341.326
|  |  | 结果3 | 4752.0503 | 0.7392 | 9.1417 | 2 | 12 | 1321 | 341.326
要分别描述给出上限负荷和下限负荷的配方！或者说是下限负荷时停那些仓