## Sheet1
[11,12] = fun([①],[②],[③],④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,10)
① | coalInfo（可取煤种数据）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 煤种 | 存量 | 热值 | 硫分 | 灰分 | 挥发分 | 全水 | 灰熔点 | 原煤价
| (序号) | (吨) | (kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | (℃) | (元/吨)
| 1 | 40885 | 4999.6225 | 1.0634 | 23.1442 | 24.3226 | 10.152 | 1510 | 379
| 2 | 16880 | 4667.8832 | 0.41205 | 4.0918 | 42.3336 | 26.2526 | 1119.232 | 328
| 3 | 43438 | 3345.954 | 0.20619 | 3.1297 | 42.9507 | 40.3263 | 1246.7917 | 221
| 4 | 34121.84 | 3697.2917 | 0.30009 | 7.6539 | 41.4918 | 31.9014 | 1077.0201 | 253.5
| 5 | 31929.24 | 5054.8745 | 0.50674 | 12.1515 | 30.218 | 18.0978 | 1179.3273 | 379
| 6 | 34489.25 | 5116.3498 | 1.7047 | 21.1581 | 29.7763 | 9.0515 | 1510 | 386
| 7 | 23416 | 4679.6018 | 0.40657 | 4.2824 | 41.8406 | 25.9049 | 1113.3565 | 328
| 8 | 32299 | 5057.1667 | 0.50944 | 10.7443 | 31.3659 | 17.9056 | 1144.4998 | 377
| 9 | 24648 | 5556.5392 | 0.3934 | 8.9409 | 30.7777 | 15.3528 | 1163.6226 | 411
| 10 | 40684.75 | 4912.7963 | 1.7159 | 23.0382 | 29.1184 | 9.1032 | 1510 | 372
| 11 | 21948.38 | 3702.4194 | 0.53688 | 12.863 | 32.7862 | 29.9573 | 1233.1201 | 254.6
| 12 | 26193.62 | 4989.269 | 0.46949 | 12.6913 | 29.1134 | 17.9495 | 1124.5416 | 379
| 13 | 41717.16 | 2940.0889 | 1.1786 | 6.7187 | 39.9463 | 43.2102 | 1313.7829 | 202
② | 煤种: unitConstraint; 硫分: 机组对应工况下煤质要求
|  | min | max | 寻优方向
| 热值 | 4750 | 4850 | 范围内
| 硫分 | 0.7 | 0.9 | 越小越好
| 灰分 | 11 | 20
| 挥发分 | 1 | 100 | 越大越好
| 全水 | 1 | 100
| 灰熔点 | 1200 | 1450
③ | 煤种: containerConstraint（煤仓数据）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 启用 标识 | 煤仓序号 | 指定 煤种1 | 指定 煤种2 | 煤种1 比例 | 煤种2 比例 | 热值 min | 热值 max | 硫分 min | 硫分 max | 灰分 min | 灰分 max | 挥发分 min | 挥发分 max | 全水 min | 全水 max | 灰熔点 min | 灰熔点 max
A仓 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10000
B仓 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 25 | 30 | 0 | 100 | 0 | 10000
C仓 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 25 | 30 | 0 | 100 | 0 | 10000
D仓 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10000
E仓 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10000
F仓 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10000
说明：‘0/1/2’表示该种煤上到该仓的比例，默认为0，表示需寻找哪些煤种可以上到该仓.
④ | 煤种: feederCapacity; 热值: 最大耗用原煤量
| 给煤机最大出力 (t/h) | 50*8（配煤时段） |  | 各煤种的取煤量之和 小于等于最大耗用原煤量
⑤ | 煤种: mixRatio
| 比例1 | 1 | 1
| 比例2 | 1 | 2
| 比例3 | 2 | 1
⑥ | 煤种: 互斥煤种mutexCoal
| 分组1 | 1、2、3、4、5、6
| 分组2 | 7、8、9、10
| 分组3 | 11、12、13
⑦ | 煤种: 根据发电负荷折算耗用标煤量（t） standardCoalQty
| 标煤量 | 1.按发电标准煤耗计算： 标煤量（t）= 勾选时段负荷计划计算发电量（MW）* 1000 （kwh） * 295（g/kwh）/ 1000000 2.按综合热效率计算： 标煤量（t）= 勾选时段负荷计划计算发电量（MW） * 1000 （kwh） * 3.6（MJ/kwh）/ 29.271（MJ/kg）/ 0.43 / 1000
⑧ | 煤种: 最大配煤种数maxMixCoal
4
⑨ | 煤种: 寻优标志optFlag
| 1 | 价格最优
| 2 | 环保最优（硫分贴近高限）
| 3 | 出力最优（热值贴近高限）
⑩ | 煤种: 求解最优的前k项topK
1
注意：底层采用循环求解的方式，k值越大求解时间越长
11 | 煤种: mixCases（各煤种取煤量t）
| 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| top3 | 煤种1 | 煤种2 | 煤种3 | 煤种4 | 煤种5 | 煤种6 | 煤种7 | 煤种8 | 煤种9 | 煤种10 | 煤种11 | 煤种12 | 煤种13 | 煤种14 | 煤种15
结果1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
结果2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
结果3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | top3: mixInfos
| 方案 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| top3 | 热值 | 硫分 | 灰分 | 挥发分 | 全水 | 灰熔点 | 原煤均价
| 结果1 | 4752.0503 | 0.7392 | 9.1417 | 2 | 12 | 1321 | 341.326
| 结果2 | 4752.0503 | 0.7392 | 9.1417 | 2 | 12 | 1321 | 341.326
| 结果3 | 4752.0503 | 0.7392 | 9.1417 | 2 | 12 | 1321 | 341.326
13 | mixPrices
| 结果1 | 1: 371.4444
| 结果2 | 1: 344.2917
| 结果3 | 1: 362.6667
注意：1. 参数⑦暂时没用上，不过不影响使用 2. 输出结果不支持多个，仅仅输出最优解（因为采用整数规划，未采用暴力穷举法，因此不能采用先求解再判断的方法，只能通过预制条件求解）多看控制台窗口的打印信息； 3. dll会生成测试数据在可执行文件根目录下，供Matlab调试； 4. dll计算时间需要从控制台窗口出现第一行matlab日志开始计时到计算结果出来结束，而不仅仅是点击运行按钮开始的时候开始计时，运行后，matlab mcr 需要初始化环境，开辟内存控件，多次执行速度会有所提升； 5. 提供了C#示例代码和数据集(基于vs2022 .Net6.0 调试通过)，数据集写死在代码中了，目前阶段的dll处理正常数据还行，如果是各种很奇怪的异常数据，两种办法处理，第一种在c#代码中队形数据有效性校验，第二种：将调试数据保存起来，等有时间在MATLAB中做必要的收据校验； 6. 示例：如果要获取价格最优的top_3组解，那么opt_flag=1, top_k=3，其中结果会进行合并，如果想分别获取价格最优、环保最优、出力最优的三组解，那么请传opt_flag=1, top_k=1，opt_flag=1, top_k=2，opt_flag=3, top_k=1。

## 测试数据输入
① | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 煤种 | 存量 | 热值 | 硫分 | 灰分 | 挥发分 | 全水 | 灰熔点 | 原煤价
| (序号) | (吨) | (kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | (℃) | (元/吨)
| 1 | 64.22 | 5562 | 0.55 | 12.66 | 37.79 | 14.6 | 1956 | 784.96
| 2 | 8564.21 | 5438 | 0.47 | 14.12 | 38 | 15.4 | 2000 | 785.87
| 3 | 235.97 | 5625 | 0.48 | 11.57 | 37.63 | 15.4 | 2134 | 746.5
| 4 | 521.65 | 5362 | 0.55 | 14.22 | 38.19 | 16.2 | 1987 | 761.06
| 5 | 2413.25 | 5426 | 0.48 | 13.17 | 38.24 | 16.4 | 1800 | 693.71
| 6 | 653.67 | 5900 | 0.51 | 15.97 | 32.92 | 10.8 | 1568 | 862.69
| 7 | 698.98 | 5283 | 0.56 | 14.28 | 38.28 | 17.6 | 1879 | 857.18
| 8 | 3654.21 | 5534 | 0.56 | 12.86 | 37.9 | 15.3 | 1832 | 757.24
| 9 | 256.24 | 5586 | 0.58 | 12.44 | 37.86 | 14.7 | 1852 | 802.82
| 10 | 2636.25 | 5455 | 0.54 | 13.88 | 37.7 | 15.4 | 1758 | 705.2
| 11 | 654.21 | 5534 | 0.56 | 12.86 | 37.9 | 15.3 | 1698 | 856.15
| 12 | 865.23 | 5548 | 0.49 | 12.29 | 38.16 | 15.3 | 1756 | 834.86
| 13 | 309.4 | 5127 | 0.83 | 19.71 | 38.28 | 12.4 | 1551.33 | 762.74
| 14 | 642.28 | 5543 | 0.51 | 12.72 | 38.1 | 15.1 | 1954 | 832.81
② | 煤种: unitConstraint
|  | min | max
| 热值 | 1437 | 5500
| 硫分 | 0 | 1
| 灰分 | 3 | 25
| 挥发分 | 10 | 40
| 全水 | 3 | 20
| 灰熔点 | 1000 | 2000
③ | 煤种: containerConstraint（煤仓数据）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 启用 标识 | 煤仓序号 | 指定 煤种1 | 指定 煤种2 | 煤种1 比例 | 煤种2 比例 | 热值 min | 热值 max | 硫分 min | 硫分 max | 灰分 min | 灰分 max | 挥发分 min | 挥发分 max | 全水 min | 全水 max | 灰熔点 min | 灰熔点 max
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3000 | 5500 | 0 | 1 | 3 | 25 | 10 | 40 | 3 | 20 | 1000 | 2000
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5500 | 0 | 1 | 3 | 25 | 10 | 40 | 3 | 20 | 1000 | 2000
| 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3000 | 5500 | 0 | 1 | 3 | 25 | 10 | 40 | 3 | 20 | 1000 | 2000
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5500 | 0 | 1 | 3 | 25 | 10 | 40 | 3 | 20 | 1000 | 2000
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5500 | 0 | 1 | 3 | 25 | 10 | 40 | 3 | 20 | 1000 | 2000
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5500 | 0 | 1 | 3 | 25 | 10 | 40 | 3 | 20 | 1000 | 2000
④ | 煤种: feederCapacity; 热值: 最大耗用原煤量
| 给煤机最大出力 (t/h) | 150*24（配煤时段）
⑤ | 煤种: mixRatio
| 比例1 | 1 | 0
| 比例2 | 1 | 1
⑥ | 煤种: 互斥煤种
| 分组1 | 1、2、3、4、5、6
| 分组2 | 7、8、9、10
| 分组2 | 11、12、13、14
⑦ | 煤种: 根据发电负荷折算耗用标煤量（t）
| 标煤量 | 92.4